采购需求

- 1、服务需求

- （1）向采购人出具七氟丙烷钢瓶检测、七氟丙烷充装报告及相关资料。

- （2）中标人维修更换损坏、缺失的备品备件，并调试系统至正常使用。

- （3）中标人对检测、充装的气瓶安全、压力和和七氟丙烷质量负责至下一个检测周期（以检测日期起的三年内）。

- （4）为确保我院消防安全，在钢瓶检测期间，中标人需在撤除的每一防火区内提供灭火设施不少于4具5公斤手提式二氧化碳灭火器，以备院内正常使用。

- （5）将目前消防监控室内（二号楼一层）和原信息科（一号楼四层）的七氟丙烷气体灭火系统迁移至配电室内（二号楼一层），完成安装调试并与消控室主机联网且具备报警联动功能，并符合《气体灭火系统设计规范》要求。

- （6）中标人需提供：气瓶检测、充装全过程视频影像资料。并按需求充装规定重量的灭火药剂，出具充装量清单，以备消防部门检查。

- （7）中标人在检测、充装药剂、维修后准备安装前我院将现场对准备安装气瓶进行称重，要求与清单中充装量一致。并由院方委托第三方检测机构对气瓶内七氟丙烷浓度、峰高、峰面积进行100%检测（检测费含在整体报价内，费用不超过2万元，据实支付），并出具检测报告，如重量与清单中充装量不符、检测结果不合格，甲方有权立即终止合同，一切损失由中标方承担。

- （8）钢瓶称重劳务费3000元含在整体报价内。

- 2、充装量清单

| 序号 | 地 点 | 型号及充装量 | 型号及充装量 | 型号及充装量 | 型号及充装量 | 型号及充装量 | 型号及充装量 | 型号及充装量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼消控室 | 1【QMP150/2.5】 瓶体净重91公斤 充装量150公斤 瓶内余量61公斤 | 2【QMP150/2.5】 瓶体净重91公斤 充装量150公斤 瓶内余量73公斤 |  |  |  |  |  |
| 2 | 1号楼信息科 | 3【QMP90/2.5】 瓶体净重50 充装量90公斤 瓶内余量50公斤 | 4【QMP90/2.5】 瓶体净重60 充装量90公斤 瓶内余量78公斤 | 5【QMP50/2.5】 瓶体净重60 充装量50公斤 瓶内余量78公斤 |  |  |  |  |
| 3 | 1号楼病案室 | 6【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤瓶内余量89公斤 | 7【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量89公斤 |  |  |  |  |  |
| 4 | 介入 | 8【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤瓶内余量46公斤 | 9【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量46公斤 |  |  |  |  |  |
| 5 | 放射科 | 10【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量45公斤 | 11【QMP90/2.5】 瓶体净重55 充装量80公斤 瓶内余量40公斤 | 12【QMP90/2.5】 瓶体净重55 充装量80公斤 瓶内余量40公斤 | 13【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量73公斤 | 14【QMP120/2.5】 瓶体净重69 充装量120公斤 瓶内余量59公斤 | 15【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量44公斤 | 16【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量41公斤 |
| 6 | 体检中心 | 17【QMP90/2.5】 瓶体净重55 充装量90公斤 瓶内余量39公斤 | 18【QMP90/2.5】 瓶体净重55 充装量90公斤 瓶内余量40公斤 |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备层 | 19【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量45公斤 | 20【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量42公斤 | 21【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量44公斤 | 22【QMP100/2.5】 瓶体净重60 充装量100公斤 瓶内余量38公斤 |  |  |  |
| 8 | 2号楼信息科 | 23【QMP100/2.5】 瓶体净重69 充装量100公斤 瓶内余量108公斤 | 24【QMP100/2.5】 瓶体净重69 充装量100公斤 瓶内余量109公斤 | 25【QMP95/2.5】 瓶体净重60 充装量90公斤 瓶内余量92公斤 | 26【QMP100/2.5】 瓶体净重69 充装量100公斤 瓶内余量109公斤 | 27【QMP100/2.5】 瓶体净重69 充装量100公斤 瓶内余量108公斤 |  |  |
| 9 | 2号楼病案室 | 28【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量75公斤 | 29【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量58公斤 | 30【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量57公斤 | 31【QMP150/2.5】 瓶体净重91 充装量150公斤 瓶内余量57公斤 |  |  |  |
| 七氟丙烷灭火药剂剩余总计装量：1973公斤。 七氟丙烷药剂充装总计装量：3430公斤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1号楼信息科 | 32【更换悬挂式七氟丙烷8瓶】 | 总重量为48公斤 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配电房 | 移机安装调试 | 2组 |  |  |  |  |  |

- 备注：1、以上瓶内余量为我院现场称重预估量，投标人可在投标前来我院自行核实。

- 2、第10项为更换，非原瓶充装。